## 簡易計算ソフト
【圧力損失が0.3kPa以内である配管等の延長（ｍ）】の簡易計算ソフト（オレンジ色付きのセル４箇所のみ入力又は選択）
【１】マイコンメータ及び立上り配管の圧力損失
マイコンメータの圧力損失（注1） |  | 全ての燃焼器の合計消費量（ｋＷ） （実際の合計消費量より大きい数字での30、40、50、60、70の内の最も近い値を右のセルより選択してください。） |  |  | 10 |  | [kW] | マイコンメータの種別 （膜式…１、超音波…2） |  |  | 1 |  |  | 圧力損失（a） |  |  | 38 |  | [Pa]
立上がりによる圧力損失（注2） |  | 配管立上り （調整器と燃焼器の最大高低差の概算、１階部分にしか燃焼器がなければ、１ｍとする） |  |  | 1 |  | [ｍ] | 圧力損失（b） |  |  | 10 |  | [Pa]
配管、継手等に許容される圧力損失 |  | 300Pa －（a+b) ＝ | [5 empty] | 圧力損失（A） |  |  | 250 |  | [Pa] | ←0～300以外は許容値なし
[表１] | 燃焼器の合計消費量 | Ｓ型マイコンメータ(膜式・2.5号) | ※Ｅ型マイコンメータ(超音波式・2.5号)の場合は１／２として算出
| 70 | 229 | Pa |  |  |  |  | 1 | 2
| 60 | 190 | Pa
| 50 | 150 | Pa |  |  |  |  | 15 | 20 | 25 |  |  | 40ｋｗ | 25 | エラー
| 40 | 122 | Pa
| 30 | 94 | Pa
| 20 | 68 | Pa
| 10 | 38 | Pa
注１：マイコンメータの圧力損失は、各メーターメーカー発行の資料または表１の値を用いてもよい。
配管径（Ａ） （混在している場合は最小のものを、15Ａ、20Ａ、25Ａより選択） |  | 15 | Ａ
配管・接手等の許容される長さ |  | #N/A | ｍ | ←最終計算値
注２：なお、配管・接手等で許容される長さとは、接手の圧力換算ｍ数を足した値を指す。その目安はエルボ0.6ｍ/個、チーズ1ｍ/個。
注３：配管等が分岐している場合、総延長ではなく、分岐配管の内、最も長い配管と分岐前の配管の延長の和をいう。
【２】換算配管長 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [ｍ]
燃焼器の合計消費量 | 2: ７０ｋW; 5: ６０ｋW; 8: ５０ｋW; 11: ４０ｋW; 14: ３０ｋW; 17: 20ｋW; 20: 10ｋW
配管径 |  | 15A | 20A | 25A | 15A | 20A | 25A | 15A | 20A | 25A | 15A | 20A | 25A | 15A | 20A | 25A | 15A | 20A | 25A | 15A | 20A | 25A
流量m3/h |  | ７０ｋW 15A: 2.6042; ６０ｋW 15A: 2.2321; ５０ｋW 15A: 1.8601; ４０ｋW 15A: 1.4881; ３０ｋW 15A: 1.1161; 20ｋW 15A: 0.74405; 10ｋW 15A: 0.37202
配管、継手等に 許容される 圧力損失（A） | 280 | 5.7 | 30.9 | 123.1 | 7.8 | 42 | 167.6 | 11.3 | 60.5 | 241.3 | 17.7 | 94.6 | 377.1 | 31.5 | 168.2 | 670.4 | 70.9 | 378.5 | 1508.6 | 283.6 | 1514.2 | 6034.4
| 270 | 5.5 | 29.7 | 118.7 | 7.5 | 40.5 | 161.6 | 10.9 | 58.4 | 232.7 | 17 | 91.2 | 363.6 | 30.3 | 162.2 | 646.5 | 68.3 | 365 | 1454.7 | 273.5 | 1460.1 | 5818.9
| 260 | 5.3 | 28.6 | 114.3 | 7.3 | 39 | 155.6 | 10.5 | 56.2 | 224.1 | 16.4 | 87.8 | 350.2 | 29.2 | 156.2 | 622.6 | 65.8 | 351.5 | 1400.8 | 263.3 | 1406 | 5603.4
| 250 | 5.1 | 27.5 | 109.9 | 7 | 37.5 | 149.6 | 10.1 | 54 | 215.5 | 15.8 | 84.5 | 336.7 | 28.1 | 150.2 | 598.6 | 63.3 | 338 | 1346.9 | 253.2 | 1352 | 5387.9
| 240 | 4.9 | 26.4 | 105.5 | 6.7 | 36 | 143.6 | 9.7 | 51.9 | 206.8 | 15.1 | 81.1 | 323.2 | 27 | 144.2 | 574.7 | 60.7 | 324.4 | 1293.1 | 243.1 | 1297.9 | 5172.4
| 230 | 4.7 | 25.3 | 101.1 | 6.4 | 34.5 | 137.6 | 9.3 | 49.7 | 198.2 | 14.5 | 77.7 | 309.8 | 25.8 | 138.2 | 550.7 | 58.2 | 310.9 | 1239.2 | 232.9 | 1243.8 | 4956.8
| 220 | 4.5 | 24.2 | 96.7 | 6.1 | 33 | 131.7 | 8.9 | 47.5 | 189.6 | 13.9 | 74.3 | 296.3 | 24.7 | 132.1 | 526.8 | 55.7 | 297.4 | 1185.3 | 222.8 | 1189.7 | 4741.3
| 210 | 4.3 | 23.1 | 92.3 | 5.9 | 31.5 | 125.7 | 8.5 | 45.4 | 181 | 13.2 | 70.9 | 282.8 | 23.6 | 126.1 | 502.8 | 53.1 | 283.9 | 1131.4 | 212.7 | 1135.6 | 4525.8
| 200 | 4.1 | 22 | 87.9 | 5.6 | 30 | 119.7 | 8.1 | 43.2 | 172.4 | 12.6 | 67.6 | 269.3 | 22.5 | 120.1 | 478.9 | 50.6 | 270.4 | 1077.5 | 202.5 | 1081.6 | 4310.3
| 190 | 3.9 | 20.9 | 83.5 | 5.3 | 28.5 | 113.7 | 7.6 | 41.1 | 163.7 | 12 | 64.2 | 255.9 | 21.3 | 114.1 | 454.9 | 48.1 | 256.8 | 1023.7 | 192.4 | 1027.5 | 4094.8
| 180 | 3.7 | 19.8 | 79.1 | 5 | 27 | 107.7 | 7.2 | 38.9 | 155.1 | 11.3 | 60.8 | 242.4 | 20.2 | 108.1 | 431 | 45.5 | 243.3 | 969.8 | 182.3 | 973.4 | 3879.3
| 170 | 3.5 | 18.7 | 74.7 | 4.7 | 25.5 | 101.7 | 6.8 | 36.7 | 146.5 | 10.7 | 57.4 | 228.9 | 19.1 | 102.1 | 407 | 43 | 229.8 | 915.9 | 172.2 | 919.3 | 3663.7
| 160 | 3.3 | 17.6 | 70.3 | 4.5 | 24 | 95.7 | 6.4 | 34.6 | 137.9 | 10.1 | 54 | 215.5 | 18 | 96.1 | 383.1 | 40.5 | 216.3 | 862 | 162 | 865.2 | 3448.2
| 150 | 3.1 | 16.5 | 65.9 | 4.2 | 22.5 | 89.7 | 6 | 32.4 | 129.3 | 9.4 | 50.7 | 202 | 16.8 | 90.1 | 359.1 | 37.9 | 202.8 | 808.1 | 151.9 | 811.2 | 3232.7
| 140 | 2.8 | 15.4 | 61.5 | 3.9 | 21 | 83.8 | 5.6 | 30.2 | 120.6 | 8.8 | 47.3 | 188.5 | 15.7 | 84.1 | 335.2 | 35.4 | 189.2 | 754.3 | 141.8 | 757.1 | 3017.2
| 130 | 2.6 | 14.3 | 57.1 | 3.6 | 19.5 | 77.8 | 5.2 | 28.1 | 112 | 8.2 | 43.9 | 175.1 | 14.6 | 78.1 | 311.3 | 32.9 | 175.7 | 700.4 | 131.6 | 703 | 2801.7
| 120 | 2.4 | 13.2 | 52.7 | 3.3 | 18 | 71.8 | 4.8 | 25.9 | 103.4 | 7.5 | 40.5 | 161.6 | 13.5 | 72.1 | 287.3 | 30.3 | 162.2 | 646.5 | 121.5 | 648.9 | 2586.2
| 110 | 2.2 | 12.1 | 48.3 | 3 | 16.5 | 65.8 | 4.4 | 23.7 | 94.8 | 6.9 | 37.1 | 148.1 | 12.3 | 66 | 263.4 | 27.8 | 148.7 | 592.6 | 111.4 | 594.8 | 2370.6
| 100 | 2 | 11 | 43.9 | 2.8 | 15 | 59.8 | 4 | 21.6 | 86.2 | 6.3 | 33.8 | 134.6 | 11.2 | 60 | 239.4 | 25.3 | 135.2 | 538.7 | 101.2 | 540.8 | 2155.1
| 90 | 1.8 | 9.9 | 39.5 | 2.5 | 13.5 | 53.8 | 3.6 | 19.4 | 77.5 | 5.6 | 30.4 | 121.2 | 10.1 | 54 | 215.5 | 22.7 | 121.6 | 484.9 | 91.1 | 486.7 | 1939.6
| 80 | 1.6 | 8.8 | 35.1 | 2.2 | 12 | 47.8 | 3.2 | 17.3 | 68.9 | 5 | 27 | 107.7 | 9 | 48 | 191.5 | 20.2 | 108.1 | 431 | 81 | 432.6 | 1724.1
| 70 | 1.4 | 7.7 | 30.7 | 1.9 | 10.5 | 41.9 | 2.8 | 15.1 | 60.3 | 4.4 | 23.6 | 94.2 | 7.8 | 42 | 167.6 | 17.7 | 94.6 | 377.1 | 70.9 | 378.5 | 1508.6
| 60 | 1.2 | 6.6 | 26.3 | 1.6 | 9 | 35.9 | 2.4 | 12.9 | 51.7 | 3.7 | 20.2 | 80.8 | 6.7 | 36 | 143.6 | 15.1 | 81.1 | 323.2 | 60.7 | 324.4 | 1293.1
| 50 | 1 | 5.5 | 21.9 | 1.4 | 7.5 | 29.9 | 2 | 10.8 | 43.1 | 3.1 | 16.9 | 67.3 | 5.6 | 30 | 119.7 | 12.6 | 67.6 | 269.3 | 50.6 | 270.4 | 1077.5
| 40 | 0.8 | 4.4 | 17.5 | 1.1 | 6 | 23.9 | 1.6 | 8.6 | 34.4 | 2.5 | 13.5 | 53.8 | 4.5 | 24 | 95.7 | 10.1 | 54 | 215.5 | 40.5 | 216.3 | 862
| 30 | 0.6 | 3.3 | 13.1 | 0.8 | 4.5 | 17.9 | 1.2 | 6.4 | 25.8 | 1.8 | 10.1 | 40.4 | 3.3 | 18 | 71.8 | 7.5 | 40.5 | 161.6 | 30.3 | 162.2 | 646.5
| 20 | 0.4 | 2.2 | 8.7 | 0.5 | 3 | 11.9 | 0.8 | 4.3 | 17.2 | 1.2 | 6.7 | 26.9 | 2.2 | 12 | 47.8 | 5 | 27 | 107.7 | 20.2 | 108.1 | 431