貯蔵施設の位置の状況を示す図面

図面作成上の注意事項

１施設距離が不要な場合（Ｌ１，Ｌ２が０ｍの場合）を除いては，測量図を使用してください。

なお，施設距離が不要な場合は，「販売所及び貯蔵施設の付近の状況を示す図面」と兼ねてもかまいません。

２　自社の敷地境界線を明示してください。

３　施設距離（Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４）の範囲を明示してください。

※Ｌ３，Ｌ４は貯蔵施設が非障壁の場合は範囲の明示は不要です。

４　火気禁止区域（貯蔵施設の周囲２ｍ）の範囲を明示してください。

５　３，４の範囲が敷地境界線を越えている部分について，その部分が何に該当するのか記入してください（例：駐車場，法面，畑，田，道路等）。

６貯蔵施設の周辺（８ｍ程度の範囲）の火気（スイッチ，コンセント等）を明示してください。

貯蔵施設の位置の状況を示す作成例を下に示しますので参考にしてください。

敷地境界線

倉　庫　■　スイッチ（非防爆）　　　　　　 駐車場

工場　　 販売所　 （非防爆）自動販売機■　　　　　　　　■　コンセント（非防爆）

貯蔵施設

２ｍ　　　　　　　　　 　県道

Ｌ４

○ｍ

Ｌ３　　　　　　　　　　　　　　庭　　　民　家

○ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中邸）

※Ｌ１,Ｌ２，Ｌ３，Ｌ４内に該当保安物件はありません。 　Ｌ２

※火気制限２ｍ内にスイッチ，コンセント等火気はありません。 ○ｍ

Ｌ１　法面

○ｍ

田

仰角検討図

図面作成上の注意事項

１　測量図を使用してください。

２　該当保安物件に最も厳しい方向で仰角検討図を作成してください。

仰角検討図の作成例を下に示しますので参考にしてください。

3m　　　　　　　　　　　　　　　　　仰角検討図Ａ方向

第二種保安物件

5m

5m　　貯蔵施設　　　　　　田中邸

Ａ

田中邸

1.4m

Ｂ

3m　　　 5m

Ｌ２○ｍ

Ｌ１　　　　　　第一種保安物件　　　　　　　　仰角検討図Ｂ方向

○ｍ　　　　　　　広島病院

広島病院

1.4m

5m　　　　　10m